## Sheet1
标题行号 | 标题 | 标题样式 | 内容
1 | 青云平台整体开关机文档 | Title | 文档描述 文档发布 修改记录 文档审批
46 | 前言 | Heading 1 | 读者 青云服务团队 使用青云产品的用户 目的 指导用户如何正确合理的关闭并启动青云IAAS平台 对象存储平台 NeonSan平台 适用版本 IAAS 4.X 以上 对象存储 均可 Neonsan 2.2.3 约定 内容约定 符号约定 通用格式
62 | 备份 | Heading 1 | 备份iaas配置文件 ssh xxx 准备用来存放备份的物理服务器 备份对象存储配置文件 ssh xxx 准备用来存放备份的物理服务器 ks0为有qingstor-firstbox的对象存储服务器的ip 备份neonsan数据库及配置文件 备份配置文件 ssh xxx 准备用来存放备份的物理服务器 df -h 查看空间是否足够
76 | Iaas平台 | Heading 1 | 关闭 将所有计算节点状态设置为faulty 确认用户资源已经关闭，才能进行操作 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为faulty （故障）。 禁用灾难检测和恢复机制 登录firstbox，备份并修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数，配置成1，并同步到所有节点。这样会禁用灾难检测和恢复机制，先调整此配置再关机，可以避免开机的时候可能有灾难恢复被意外触发的情况发生。 配置文件同步方法如下: 关闭控制台服务 控制台一般和API服务装在一起，所以需要登陆API服务节点，并关闭控制台，以防止有环境在接收新的任务。API服务位于webservice0,webservice1上. 关闭步骤如下，以webservice0为例： 关闭平台内所有虚拟机 对平台内所有虚拟资源执行关闭操作 Vpc需要登录后台手动关闭 关闭计算节点 在做以下步骤前，一定要确保用户所有的资源已经关闭。 关闭数据库及中间件服务 关闭管理节点 关闭虚机类型的管理节点 关闭物理机管理节点 启动 节点开机后，需对节点状态进行检查 重启后需检查所有节点时钟是否同步，ntp服务是否工作正常。 检查所有服务 检查supervisord服务,确认所有服务均为running状态，且运行时间1分钟以上。 supervisorctl status 检查所有hyper节点的状态，包括 存储检查 SDS1.0架构 检查副本同步状态 # drbd-overview 如果有icas，检查icas状态 # casadm -L SDS2.0架构 # zpool list # zpool status 混插架构输出 纯闪架构输出 更改计算节点状态 登陆boss控制台，通过机器人菜单（boss中为hypenode）页面修改计算节点状态为为active或standby（恢复hyper的原有状态），最终可用需要状态为active活跃 恢复灾难检测和恢复机制 等环境物理机全部开机并恢复后再登录firstbox，修改/pitrix/conf/variables/global/server.yaml 文件， 将compute_server 下面的 disable_hyperpair_rescue 参数改成0，再同步到所有节点，重启compute_agent，方法如下： 重新启用灾难恢复机制。 登陆console进行测试
142 | 对象存储 | Heading 1 | 开关机顺序 关机顺序 网关节点进程关闭——>网关节点关机(按顺序1 2 3 ...)——>存储节点进程关闭——>存储节点关机(按顺序 1 2 3...) 开机顺序 存储节点开机(按顺序 ...3 2 1)——>网关节点开机(按顺序 ...3 2 1) 关机前准备 在关机前需要对设备进行标号，关机一定按照顺序进行关机。 停止组件步骤 网关节点 在对网关节点组件关闭前需要对环境进行检查是否正常，巡检请按巡检步骤对环境进行巡检。 停止keepalived服务 在对网关节点关闭前，首先需要将keepalived服务关闭，如下为关闭keepalived的命令。 停止mysql数据库 Mysql数据库作为对象存储主要的数据，在关闭对象存储时，需要首先关闭，查看关闭命令如下： 在关闭mysql时，需要按照如下步骤关闭每个网关节点上的mysql（三个节点逐条执行如下指令）： 如果此步骤停止时间较长 ps aux ¦grep mysqld ¦grep bucket 找到进程id，kill -9杀掉 停止 scylla-server 服务 Scylla作为对象存储的主要组件，在对网关节点关闭时，也需要对每个节点上的scylla进行关闭。 停止 kafka 服务 在每个网关节点上关闭kafka服务。 停止 zookeeper 服务 在对象存储的版本中，对象存储于zookeeper进行了解耦，有些版本已不适用zookeeper，在关停网关节点时，需要对网关节点进行检查是否有zookeeper。 关闭网关节点（融合节点跳过这步） 当网关节点相关服务后，可以利用如下命令关闭系统： 存储节点 当对网关节点后，就可以对存储节点进行关闭。 停止qs_bot服务 需要对每个节点上的qs_bot服务关闭，关闭命令如下： 停止glusterfs服务 Glusterfs是存储节点的重要服务，在关闭存储节点前，需要对该服务进行关闭。 关闭系统 当qs_bot和glusterfs关闭后，利用如下命令将系统关闭。 设备开机前检查 在对设备进行了上架后，网线、电源线均连接完成后，需要对光纤进行再次确定是否正常，并正确连接。 设备开机顺序 在开机时一定要按照关机的反顺序开机，例如关机顺序为1至6，开机顺序为6至1的顺序开启。对象存储相关服务会随系统启动而启动。当开机顺序完成后，需要按照第三章巡检内容进行系统巡检，保证对象存储系统正常。
194 | NeonSan | Heading 1 | 保证NeonSAN状态不变，不引起降级,neonsan集群重启步骤如下: 关机 关闭NeonSAN集群步骤： 关机前准备 关闭所有虚拟机以及使用neonsan硬盘的设备，确保neonsan没有IO。 检查集群状态 步骤3：查看集群状态，确保集群状态正常，且无正在执行的异步任务： 备注： 若存在STATUS不为OK的store节点，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的SSD，需调查，并解决问题。 若存在STATUS不为OK的volume，需调查，并解决问题。 若存在正在执行的异步任务，需等待该异步任务执行完成。 最终确保所有store，SSD，volume的STATUS均为OK，且异步任务列表中，所有任务均执行完成。 关闭服务 逐个登录到role为neonsan-ks的服务器 停掉集群中的监控服务： 逐个登录role为neonsan-store节点，停掉该节点上的store服务： 逐个登录role为neonsan-center节点，停掉该节点上的center服务： 逐个登录role为neonsan-db的数据库节点，停掉该节点上的数据库服务： Xenondb数据库： Galera数据库： 逐个登录role为neonsan-zk节点，停掉该节点上的zookeeper服务： 关机 逐个服务器关机。 开机 开机启动服务 逐个服务器开机。 启动zookeeper 逐个登录role为neonsan-zk节点，启动该节点上的zookeeper服务。 确保zookeeper集群状态正常，若异常，需调查相关原因并决。 启动数据库 逐个登录role为neonsan-db节点，启动该节点上的数据库服务。 Xenondb数据库： galera数据库： 确认数据库状态正常，若异常，需调查相关原因并解决。 启动center服务 逐个登录role为neonsan-center节点，启动该节点上的center服务： 确认center服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 启动store服务 逐个登录role为neonsan-store节点，启动该节点上的store服务： 确认store服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。 检查服务状态 逐个firstbox节点，查看各个节点上各服务状态： 除监控服务外，其他服务状态均为RUNNING。 登录任意节点查看集群状态： store，SSD，volume的STATUS均为OK。若异常，需调查相关原因并解决。 启动监控服务 逐个登录neonsan-ks节点，启动该节点上的监控服务： 确认监控服务正常启动，若异常，需调查相关原因并解决。
254 | 整体巡检 | Heading 1 | 按照iaas巡检文档 qingstore巡检文档 neonsan巡检文档对整体环境巡检 保证所有服务均正常